Схема теплоснабжения

Шерегешского городского поселения

Актуализация на 2023 г.

Содержание

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения…………………………………………………………………………………4

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………...12

  - Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии…………………………………………………………..12

  - Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников

тепловой энергии………………………………………………………………………...14

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть………………………………………………...15

  - Радиусы эффективного теплоснабжения…………………………………………18

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя………………………19

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского

Поселения………………………………………………………………………………...26

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………28

  - Общие положения………………………………………………………………….28

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии………………...31

  - Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………31

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения……………….32

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и ко-тельных……………………………………………………………………………….......32

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы……………………………………………………………...33

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии………………………………………...33

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы……………………………………………………...33

  - Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника

тепловой энергии систем теплоснабжения…………………………………………….33

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого

источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей……………………………………………………….34

  - Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива………………………………………………………………….34

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых

Сетей……………………………………………………………………………………...35

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения……………………...39

- Перспективные топливные балансы………………………………………………..41

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и

(или) модернизацию……………………………………………………………………..46

  - Общие положения………………………………………………………………….46

  - Предложения	по величине	необходимых	инвестиций	в	строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе………………………………………...................51

  - Предложения	по величине	необходимых	инвестиций	в	строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них……………………………………………………………54

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения………………………………………………………………………...56

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	56

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	58

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

(организациям)	63

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии	65

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям	67

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения…………………………………………...........68

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	69

- Ценовые (тарифные) последствия	76

- Оценка экономической эффективности  мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения…………………………………………………………………………...77

- Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем………………………………………………78

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения.

В данном разделе приведен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на рассматриваемый период.

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты на основании плана строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Шерегешского городского поселения (далее ШГП), предоставленного Администрацией ШГП.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям отдельных объектов были представлены теплоснабжающими организациями. Данные из технических условий приняты в расчетах.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты населенные пункты и (или) планировочные районы согласно генерального плана развития городского поселения.

Сведения о величине общей отапливаемой площади строительных фондов на 01.01.2023 г. - отсутствуют. Сведения об объеме ввода в эксплуатацию жилья и общественно-деловых объектов в 2022 г. - отсутствуют.

Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского поселения по состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.1. Расчетные тепловые нагрузки, определенные на основании показаний приборов учета, приведены в таблице 1.1.2.

Сводные данные фактического потребления тепловой энергии потребителями в зонах действия источников тепловой энергии, расположенных на территории города, за 2020-2023 г. представлены в таблице 1.2.

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания по районам города на рассматриваемый период представлены в таблице

1.3.

Сведения по конкретным объектам, подлежащим подключению к системе теплоснабжения городского поселения в период 2023-2036 гг., приведены в таблице 1.4.

Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам Шерегешского городского поселения на рассматриваемый период, представлены в таблице 1.5.

Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам Шерегешского городского поселения на рассматриваемый период, представлены в таблице 1.6.

Рис. 1.1. Границы городского поселения

Таблица 1.1. Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей городского поселения по состоянию на 2022 г.

| Наименование котельной | Населенный пункт | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Итого |
| Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | п.г.т. Шерегеш | 29,2142 | 3,0098 | 0,2409 | 32,4649 |
| Котельная " Производственноотопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | п.г.т. Шерегеш | 0,9627 | 0,2492 | 0,2683 | 1,4802 |
| Всего по городскому поселению: |  | 30,177 | 3,259 | 0,5092 | 33,945 |

Таблица 1.1.2. Сведения о расчетных тепловых нагрузках потребителей городского поселения по состоянию на 2022 г.

| Наименование котельной | Населенный пункт | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС ср.ч. | Пар | Итого |
| Котельная " Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | п.г.т. Шерегеш | 26,642 | 2,412 | 0,212 | 29,266 |
| Котельная " Производственноотопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | п.г.т. Шерегеш | 1,157 | 0,205 | 0,216 | 1,578 |
| Всего по городскому поселению: |  | 27,799 | 2,617 | 0,428 | 30,844 |

Таблица 1.2. Сводные данные величины потребления тепловой энергии потребителями, Гкал/год.

| Наименование котельной | Потребление тепла на цели теплоснабжения, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2020 г. | Факт 2021 г. | План 2022 г. |
| ООО "ЮКЭК ”, в т.ч.: |  |  |  |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | 146834 | 149531 | 168260 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК | 9039 | 14642 | 11698 |
| №6 Старый Шерегеш" |  |  |  |
| Всего по городскому поселению: | 158873 | 164173 | 179959 |

Таблица 1.3. Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства с разделением на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по районам ГП на рассматриваемый период, м2

| Населенный пункт | Тип здания | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 2036 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| п.г.т. Шерегеш | многоквартирные жилые | 6495 | 1400 | 6248,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИЖС | 1958,29 | 587,59 | 1370,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно деловые | 206396,6 | 918,6 | 152646 | 26416 | 26416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | многоквартирные жилые | 7648,8 | 1400 | 6248,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИЖС | 1958,29 | 587,59 | 1370,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественно деловые | 206396,6 | 918,6 | 152646 | 26416 | 26416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам ГП на рассматриваемый период, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Тип застрой | Кол-во этажей | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м2 | Зона действия источника тепловой энергии (котельная) | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Годовой полезный отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС ср.ч. | суммар ная | отопление и вентиляция | ГВС | сум марная |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, ул. Пирогова, 1 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 12 | 2023 | 6007,30 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,715 | 0,11128 | 0,82628 | 800,17 | 894,76 | 1694,93 |
| 2 | Нежилое здание, ул. Пирогова, 28 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. | 1 | 2023 | 40,9 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,00603 | 0 | 0,00603 | 15,03 | 0 | 15,03 |
| 3 | Нежилое здание, ул. Пирогова, 27 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. | 1 | 2023 | 29,8 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,00259 | 0 | 0,00259 | 6,46 | 0 | 6,46 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 14а (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 4 | 2023 | 241,5 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-6 Старый " Шерегеш | 0,0366 | 0,0048 | 0,0414 | 45,5 | 37,15 | 82,65 |
| 5 | Нежилое здание, ул. Гагарина, 25Д (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. | 1 | 2023 | 481,9 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,066105 | 0 | 0,066105 | 149,88 | 0 | 149,88 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом, ул. Юбилейная, 4а (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 3 | 2023 | 256,3 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,01724 | 0 | 0,01724 | 44,6 | 0 | 44,6 |
| 7 | Нежилое здание, ул. Гагарина, 25б (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | общ- дел.. | 1 | 2023 | 436,7 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,02241 | 0 | 0,02241 | 57,36 | 0 | 57,36 |
| 8 | Нежилое здание, ул. Дзержинского, 7 место3 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. | 1 | 2023 | 27,4 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,00259 | 0 | 0,00259 | 7,0 | 0 | 7,0 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом, ул. Гагарина, 19-1 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 1 | 2023 | 63,1 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,01121 | 0 | 0,01121 | 31,0 | 0 | 31,0 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом, ул. Кирова, 15г (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 2 | 2023 | 99 | Котельная Производственно- отопительная УПК-6 Старый Шерегеш | 0,00776 | 0 | 0,00776 | 23,0 | 0 | 23,0 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом, ул. Зеленая, 16б (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 1 | 2023 | 90 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,01897 | 0 | 0,01897 | 54,0 | 0 | 54,0 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом, ул. Юбилейная, 34 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 1 | 2023 | 100 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,01724 | 0 | 0,01724 | 49,0 | 0 | 49,0 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом, ул. Гагарина, 39а (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 1 | 2023 | 295,3 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,00474 | 0 | 0,00474 | 14,0 | 0 | 14,0 |
| 14 | Нежилое здание, ул. Гагарина, 26 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. | 1 | 2023 | 152,1 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,02741 | 0 | 0,02741 | 77,0 | 0 | 77,0 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом, ул. Дзержинского, 30Б (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 3 | 2023 | 278 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,0319 | 0,0019 | 0,0338 | 90,0 | 14,7 | 104,7 |
| 16 | Нежилое здание, ул. Дзержинского, 7а (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. | 1 | 2023 | 61,2 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,00474 | 0 | 0,00474 | 14,0 | 0 | 14,0 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом, ул. Дзержинского, 28а (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 2 | 2023 | 81,3 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,00862 | 0 | 0,00862 | 24,0 | 0 | 24 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом, ул. Юбилейная, 30а (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 1 | 2023 | 70 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 0,02155 | 0 | 0,02155 | 62,0 | 0 | 62,0 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом, ул. Нахимова, 9 (ТУ) | п.г.т. Шерегеш | жил. | 1 | 2023 | 37,7 | Котельная Производственно- отопительная УПК-6 Старый Шерегеш | 0,00345 | 0 | 0,00345 | 9,0 | 0 | 9,0 |
| 20 | Сектор "Б " СТК "Шерегеш " | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. |  | 2023 | 125000,0 | Котельная "Производственно- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 30,0000 | 0 | 30,0000 | 36883,5 | 0 | 36883,5 |
| 21 | Микрорайон № 1 (жилой район «Шория») | п.г.т. Шерегеш | общ- дел. |  | 2023-2027 | 79249,0 | Котельная "Производствен¬но- отопительная УПК-5 Новый " Шерегеш | 11,764 | 0 | 11,764 | 13462,5 | 0 | 13462,5 |
|  | Промышленные здания |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания |  |  |  |  | 206396,6 |  | 41,9131 | 0 | 41,9131 | 50714,33 | 0 | 50714,33 |
|  | Жилые здания |  |  |  |  | 9607,09 |  | 0,87704 | 0,11798 | 0,99502 | 1201,67 | 946,61 | 2148,28 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 216003,69 |  | 42,7901 | 0,11798 | 42,9081 | 51916,00 | 946,61 | 52862,61 |

Таблица 1.5. Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам ГП на рассматриваемый период, Гкал/ч.

| Населенный пункт | Тепловая нагрузка | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 2036 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| п.г.т. Шерегеш | Всего | 42,908 | 35,065 | 3,9213 | 3,9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 42,790 | 34,9475 | 3,9213 | 3,9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,11789 | 0,11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 42,908 | 35,065 | 3,9213 | 3,9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 42,790 | 34,9475 | 3,9213 | 3,9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 0,11789 | 0,11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6. Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, сгруппированные по районам ГП на рассматриваемый период, Гкал/год

| Населенный пункт | Тепловая нагрузка | Всего | в т. ч. по годам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 2036 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| п.г.т. Шере- геш | Всего | 52862,61 |  | 43887,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 51916,0 |  | 42941,0 | 4487,5 | 4487,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 946,61 |  | 946,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Всего | 52862,61 |  | 43887,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отопление и вентиляция | 51916,0 |  | 42941,0 | 4487,5 | 4487,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС ср.ч. | 946,61 |  | 946,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

- Существующие и перспективные зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

По состоянию на 2022 г. в границах городского поселения установлена зона действия изолированной системы теплоснабжения ООО "ЮКЭК ".

Границы существующих зон действия тепловых источников городского поселения показаны на рисунке 2.1.

Перспективные зоны действия тепловых источников городского поселения на 2036 г. представлены на рисунке 2.2.

Шер/геш

УПК №5 Новый Шерегеш

Шезегеш"

QiTifos

УПК №6 Старый Шерегеш

Сгг.арый

Шерегеш

Рис. 2.1. Существующие зоны действия тепловых источников в городском поселении

по состоянию на 2021 г.

Рис. 2.2. Перспективные зоны действия тепловых источников в городском поселении

по состоянию на 2036 г.

Зона деятельности ЕТО №001 в Шерегешском городском поселении - ООО "ЮКЭК", состоит из зон действия 2 котельных.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников ООО "ЮКЭК " находятся на обслуживании организации на правах концессионного соглашения. Зоны действия котельных ООО "ЮКЭК " изображены на рисунке 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО "ЮКЭК ", приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК ”

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование населенного пункта | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | п.г.т. Шерегеш | 114,0 |
| 2 | Котельная "Производственноотопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | п.г.т. Шерегеш | 24,0 |
|  |  | ВСЕГО: | 138,0 |

В перспективе до 2036 г. зоны действия котельных ООО "ЮКЭК " будут изменяться за счет: подключения к производственно-отопительным котельным УПК №5 Новый Шерегеш и УПК №6 Старый Шерегеш потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда. Перспективные зоны действия тепловых источников ООО "ЮКЭК" на 2036 г. представлены на рисунке 2.2.

- Существующие и перспективные зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения " настоящего документа представлены в таблице 2.2.

Дефицит тепловой мощности на котельных городского поселения не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий указанных в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения " настоящего документа представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.2. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий.

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,209 | 1,212 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 |
| Тепловая мощность "нетто " | Гкал/ч | 112,791 | 112,788 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 | 111,664 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,903 | 1,907 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 | 3,677 |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 1,800 | 1,805 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 32,4649 | 32,4649 | 67,4778 | 71,6512 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 29,2142 | 29,2142 | 64,1139 | 68,0352 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 3,0098 | 3,0098 | 3,12298 | 3,12298 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 |
| Пар | Гкал/ч | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 80,32 | 80,32 | 47,18 | 40,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |

| Котельная " Производственно¬отопительная УПК №6 Старый Шерегеш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  | 2036 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |  | 24,000 |  |
| Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла | Гкал/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  | 0,185 |  |
| Тепловая мощность "нетто " | Гкал/ч | 23,825 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 | 23,815 |  | 23,815 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 1,022 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 |  | 1,079 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 0,967 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |  | 1,021 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,055 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |  | 0,058 |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,480 | 1,480 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |  | 1,533 |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,963 | 0,963 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 |  | 1,0108 |  |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |  | 0,254 |  |
| Пар | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |  | 0,268 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 22,335 | 22,335 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 | 22,282 |  | 22,282 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  |
| Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто " (по договорной нагрузке) | % | 89,5 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |  | 88,9 |  |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |  | 138,000 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |  | 138,000 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 1,384 | 1,397 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 |  | 2,521 |  |
| Тепловая мощность "нетто ” | Гкал/ч | 136,616 | 136,603 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 | 135,479 |  | 135,479 |  |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 2,925 | 2,986 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 |  | 4,756 |  |
| Тепловые потери в сетях через изоляцию | Гкал/ч | 2,767 | 2,826 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |  | 4,500 |  |
| Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя | Гкал/ч | 0,157 | 0,160 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  | 0,256 |  |

- Радиусы эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ городского поселения, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия источников и перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей без учета перехода на закрытый водоразбор приведены в таблице 3.1 - 3.2.

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия источников и перспективные объемы теплоносителя, требуемого для подпитки тепловых сетей с учетом перехода на закрытый водоразбор приведены в таблице 3.3 - 3.4.

В схеме теплоснабжения принимается, что все перспективные потребители подключаются по закрытой схеме, с установкой теплообменников в ИТП.

Таблица 3.1. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО без учета перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 234554 | 234554 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 | 256822 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 17775 | 17775 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 | 39475 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 | 216065 |  |
| Котельная Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 23219 | 23219 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 890 | 890 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 | 22329 |  |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 257774 | 257774 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 | 280102 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 18665 | 18665 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 | 238393 |  |

Таблица 3.2. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО без учета перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 27,9 | 27,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,12 | 2,12 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,12 | 2,12 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 52,5 | 52,6 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,5 | -1,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля резерва | % | 44,7 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 30,7 | 30,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,22 | 2,23 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,22 | 2,23 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 54,4 | 54,7 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |

Таблица 3.3. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия деятельности ЕТО с учетом перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 126522 | 18533 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 | 35190 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 17775 | 17818 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 | 34475 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 108032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 890 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 890 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/год | 127413 | 19484 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 | 36141 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | т/год | 18665 | 18769 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 | 35426 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия | т/год | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения) | т/год | 108032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.4. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО с учетом перехода на ЗГВС

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 15,1 | 2,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,12 | 2,12 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,12 | 2,12 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 52,5 | 52,6 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,3 | 24,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Доля резерва | % | 42,9 | 91,6 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически | т/ч | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Доля резерва | % | 97,9 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 15,2 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,22 | 2,23 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,22 | 2,23 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на производственные нужды предприятия (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 54,4 | 54,7 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения.

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения городского поселения и

выбор рекомендованного варианта произведены в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития городского поселения.

Мероприятия по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии приняты на основании утвержденных инвестиционных, концессионных программ теплоснабжающих предприятий и утвержденных программ энергосбережения и повышения экономической эффективности.

В результате внедрения принятых мероприятий обеспечивается подключение перспективных потребителей, осуществляется ремонт изношенного и устаревшего оборудования.

Сценарий №1 развития систем теплоснабжения городского поселения предусматривает следующие основные мероприятия:

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям "Производственноотопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш " (42,855 Гкал/ч)

- Подключение перспективной нагрузки к тепловым сетям "Производственноотопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш " (0,05261 Гкал/ч).

Сценарий №2 развития систем теплоснабжения городского поселения предусматривает помимо мероприятий предусмотренных сценарием №1 выполнение следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение "Производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш " для обеспечения теплом потребителей сектора "Б " СТК "Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7 в 2023-2028 гг.

- Реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш " - ремонт общекотельного, электрического, котельного оборудования в 2023 г.

- Реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш " - ремонт общекотельного, электрического, котельного оборудования в 2023 г.

В качестве приоритетного сценария предложен Сценарий №2.

Развитие системы теплоснабжения Шерегешского городского поселения в соответствии с планом мероприятий, заложенных в Сценарии №2, позволит повысить качество и надежность теплоснабжения, снизить расходы на топливо за счет применения котлоагрегатов с более высоким КПД.

Статьей 29 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении " вводится обязанность перевода систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытый водоразбор с 1 января 2022 г.

В настоящий момент в границах городского поселения имеются следующие открытые системы теплоснабжения:

- котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш ";

- котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш ".

Перевод потребителей, подключенных к открытым системам теплоснабжения

на закрытый водоразбор, предлагается осуществить путем реконструкции индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей.

Ориентировочная стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей составит 107 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г. ("Производственно-отопительная котельная УПК №5 Новый Шерегеш ", "Производственно-отопительная котельная УПК №6 Старый Шерегеш "). Информация по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения указана в "Схеме теплоснабжения Шерегешского городского поселения. Актуализация на 2023 г. Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ".

## 5.Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

## 5.1. Общие положения.

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2, 3, 4. В результате реализации мероприятий покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы инвестиционной программы, концессионного соглашения, плана перспективного развития городского поселения и программы ремонтов.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. По части котельных подбор оборудования осуществлялся на основании утвержденных инвестиционных программ и программ развития теплоснабжающей организации. При этом марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости оборудование можно заменить на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.

В таблице 5.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения до конца рассматриваемого периода.

Таблица 5.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении | 85347 | 84496 | 151363 | 89232 | 98801 | 96513 | 67196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 666948 |
| 1 | Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш | 80567 | 79446 | 151363 | 89232 | 92801 | 96513 | 67196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 657118 |
| 1.1 | Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений | 44767 | 8333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53100 |
| 1.2 | Капитальный ремонт котла №6 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | - | 11270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11270 |
| 1.3 | Капитальный ремонт котла №7 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | - | - | 11603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11603 |
| 1.4 | Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом потребителей сектора "Б " СТК "Шерегеш установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7 | - | 4443 | 85800 | 89232 | 92801 | 96513 | 67196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435985 |
| 1.5 | Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом потребителей Микрорайон № 1 «Шория»: технологические узлы для технического присоединения, строительство бойлерной. | 30000 | 50000 | 15000 | 53960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133960 |
| 1.6 | Ремонт общекотельного оборудования | 1200 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 |
| 1.7 | Ремонт котельного оборудования | 2300 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 |
| 1.8 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 1800 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 1.9 | Ремонт электрического оборудования котельной | 500 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 2 | Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш | 4780 | 5050 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9830 |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Ремонт общекотельного оборудования | 1200 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
| 2.3 | Ремонт электрического оборудования котельной | 300 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 2.4 | Ремонт котельного оборудования | 2000 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 |
| 2.5 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
| 2.6 | Ремонт здания АБК- управления п. Шерегеш | 280 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
| 2.7 | Ремонт общекотельного оборудования | 1200 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
| 2.8 | Ремонт электрического оборудования котельной | 300 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |

- Предложения по строительству источников тепловой энергии.

Строительство новых источников тепловой энергии на территории городского поселения не предполагается.

- Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии.

Предлагается внедрение следующих мероприятий:

- техническое перевооружение "Производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш " для обеспечения теплом потребителей сектора "Б " СТК "Шерегеш ": газоочистка на котлах №4 КЕ-25-1,4-225 КФ, №5 КВ-Ф-20-150, №6, 7 КВ-ТС-20-150П, строительство бойлерной, замена тягодутьевого оборудования, ремонт котлов, замена топки котла №5 КВ-Ф-20-150, установка насосных групп в 2023-2028 г.;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш " - ремонт общекотельного, электрического, котельного оборудования в 2023 г.;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш " - ремонт общекотельного, электрического, котельного оборудования в 2023 г.

Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 5.2-5.4.

Таблица 5.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования, в том числе ремонт

котельного оборудования согласно Ремонтной программе теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование источника | Год пров-я | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | 2023-2028 | Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом потребителей сектора "Б " СТК "Шерегеш установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7 |

Таблица 5.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование источника | Год пров-я | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | 2023 | Ремонт зданий и сооружений котельной |
| 2 | Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | 2023 | Ремонт зданий и сооружений котельной |

- Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, представленная в п. 5.3. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии должно привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.

- Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения отсутствуют.

- Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

На территории городского поселения на перспективу до 2036 г. не планируется вывод из эксплуатации котельных.

- Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На перспективу до 2036 г. принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы.

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источнику тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

- Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.

Существующие графики отпуска тепла от источников теплоснабжения городского поселения приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Существующие температурные графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Темпера турный график, °С | Верхняя срезка, °С | Излом, °С | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | 95/70 | - | 60 | Открытая, двухтрубная |
| 2 | Котельная " Производственноотопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | 95/70 | - | 60 | Открытая, двухтрубная |

Нижняя срезка (излом на нужды ГВС) температурного графика 60 °С не позволяет обеспечить температуру воды в местах водоразбора в соответствии с действующими нормативами. Для этого предлагается увеличить нижнюю срезку прямой воды до 65 °С для открытых систем.

Предлагаемые на 2023 г. графики отпуска тепла от источников теплоснабжения приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7. Оптимальные (предлагаемые) температурные графики отпуска тепла от

собственных источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Темпера турный график, °С | Верхняя срезка, °С | Излом, °С | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | 95/70 | - | 65 | Открытая, двухтрубная |
| 2 | Котельная " Производственноотопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | 95/70 | - | 65 | Открытая, двухтрубная |

- Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.2.

- Предложения вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на всех источниках тепловой энергии городского поселения.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики - в коммунальной энергетике в городском поселении невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в городского поселения невозможно, ввиду отсутствия на территории городского поселения крупных источников исходного сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомассы различных видов растений.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в городском поселении невозможно, ввиду отсутствия на территории городского поселения крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в городском поселении невозможно, ввиду отсутствия на территории городского поселения мусоросжигательных заводов.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей следующих источников:

- "Производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш " (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей для подключения перспективной нагрузки; реконструкция тепловых сетей согласно Ремонтной программе ООО "ЮКЭК ");

- "Производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш " (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки, реконструкция тепловых сетей согласно Ремонтной программе ООО "ЮКЭК ").

При определении характеристик и стоимости тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки - подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки - надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции.

Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей городского поселения приведена в таблице 6.1.

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского поселения и сооружений на них с прогнозными ценами приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.1. Объемы нового строительства / реконструкции тепловых сетей в зонах действия ЕТО

| Зона действия источника | Строительство / реконструкция | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду ПТ, мм | Ду ОТ, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год про кладки | Стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Группа мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | Реконструкция | ТК-37 | ТК-40 | 45 | 300 | 300 | надзем. | 2023 | 1456 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственноотопительная УПК N°5 Новый Шерегеш " | Строительство | Вр.2 ул. Юбилейная, 5 | Индивидуальный жилой дом, ул. Юбилейная, 5А | 50 | 40 | 40 | надзем. | 2024 | 765 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственноотопительная УПК N°5 Новый Шерегеш " | Строительство | ТК-3/2 | Магазин, ул. Г агари- на, 25Д | 10 | 40 | 40 | подзем. кан. | 2024 | 150 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственноотопительная УПК N°5 Новый Шерегеш " | Строительство | ТК-3/2 | Нежелое здание, ул. Гагарина, 25Б | 10 | 40 | 40 | подзем. кан. | 2024 | 150 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | Строительство | ТК-42б | Многоквартирный жилой дом, ул. Дзержинского, 25А | 60 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2024 | 1519 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственноотопительная УПК N°5 Новый Шерегеш " | Строительство | Котельная | Сектор "Б " СТК "Шерегеш " | 5400 | 400 | 400 | надзем. | 2023 | 310933 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственно¬отопительная УПК N°5 Новый Шерегеш " | Строительство | Котельная | Микрорайон № 1 «Шория» | 700 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2024 | 174965 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственноотопительная УПК N°6 Старый Шерегеш | Строительство | ТК-01-03 | Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 6А | 20 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2024 | 346 | подключение перспективы |
| Котельная "Производственноотопительная УПК N°6 Старый Шерегеш | Строительство | ТК-01-04/1 | Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 3А | 30 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2024 | 519 | подключение перспективы |

Таблица 6.2. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении | 21471 | 341257 | 47319 | 47319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457366 |
| 1 | Тепловые сети от производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш | 19814 | 341257 | 47319 | 47319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455709 |
|  | Ремонт участка теплосети: р-он ТК- 42 - ул. Дзержинского, 25 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 |
|  | Строительство сетей для подключения перспективы - Индивидуальный жилой дом, ул. Юбилейная, 5А | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 |
|  | Строительство сетей для подключения перспективы - Нежелое здание, ул. Гагарина, 25Б | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
|  | Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Дзержинского, 25А | - | 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 |
|  | Строительство сетей для подключения перспективы - Сектор "Б " СТК "Шерегеш " (проектные работы и СМР) | 18515 | 292419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310933 |
|  | Строительство сетей для подключения перспективы – Микрорайон № 1 «Шория» СТК "Шерегеш " (проектные работы и СМР) | - | 47319 | 47319 | 47319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141956 |
| 2 | Тепловые сети от производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш | 1657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1657 |
|  | Ремонт участка теплосети: ул. Кирова, 18 (ТК-01-08/7) - ул. Кирова, 19 (ТК-01-08/10) | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 |
|  | Ремонт участка теплосети: ул. 19 Партсъезда, 3 - ТК-01-12/1 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
|  | Ремонт участка теплосети: ТК-01- 12/1 - ул. В.Волошиной, 2 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 6А | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 |
|  | Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 3А | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 |

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

В настоящий момент в границах городского поселения имеются следующие открытые системы теплоснабжения:

- котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш

- котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш ".

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении ":

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных источников на "закрытую " схему теплоснабжения.

Стоимость мероприятий по переводу потребителей основных котельных ( "Производственно-отопительная котельная УПК №5 Новый Шерегеш ", "Производственно-отопительная котельная УПК №6 Старый Шерегеш ") на закрытый водоразбор с реконструкцией ИТП потребителей и с установкой теплообменников на нужды ГВС непосредственно в ИТП (для потребителей тех же котельных) - 107,413 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г. Информация по устройству и реконструкции ИТП у потребителей приведена в таблице 7.1.

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт., с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2021 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01 0,03 | 0,03 0,04 | 0,04 0,06 | 0,06 0,08 | 0,08 0,12 | 0,12 0,15 | 0,15 и выше |  |
| 1 | Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | 167 | 32 | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 83934 |
| 2 | Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23479 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 107413 |

Таблица 7.1. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельных Шерегешского городского поселения для перехода на закрытый ГВС

- Перспективные топливные балансы.

В настоящее время на всех источниках городского поселения в качестве топлива используется каменный уголь.

В таблице 8.1. представлены прогнозные значения выработки, отпуска в сеть, реализации тепловой энергии и потребления топлива теплоисточниками городского поселения. При этом плановые технико-экономические показатели на 2022 г. приводятся на основании заявки теплоснабжающей организации.

В таблице 8.2 представлены результаты расчета перспективных значений нормативов создания запасов топлива для основного теплоснабжающего предприятия, определенные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

11	Таблица 8.1. Перспективные плановые значения выработки, отпуска в сеть, потребления тепловой энергии и расхода топлива теплоисточниками городского поселения

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 168260 | 168482 | 225864 | 229554 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 9155 | 9167 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 159106 | 159315 | 212854 | 216544 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 29615 | 29654 | 39428 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 127714 | 127884 | 171650 | 176148 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 |
| - в горячей воде | Гкал | 126767 | 126936 | 170702 | 175200 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 |
| - в паре | Гкал | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 | 163,1 | 43766,0 | 4,498 | 4,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 169,8 | 43766,0 | 4,498 | 4,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Г кал | 180,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| Средний КПД котлов | % | 79,3 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Г кал | 190,4 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 30,294 | 30,159 | 40,430 | 41,090 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 40,392 | 40,212 | 53,906 | 54,787 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 |

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11698 | 12320 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1046 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10652 | 11218 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3384 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 7268 | 7654 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 |
| - в горячей воде | Гкал | 5950 | 6336 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 |
| - в паре | Гкал | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 | 222,10 | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 164,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 386,3 | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Г кал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Средний КПД котлов | % | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Г кал | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,106 | 2,218 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 2,808 | 2,958 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 179959 | 180802 | 238298 | 241988 | 248251 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 10201 | 10269 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 169758 | 170533 | 224186 | 227876 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 32999 | 33218 | 42992 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 134982 | 135538 | 179418 | 183916 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 |
| - в горячей воде | Гкал | 132717 | 133272 | 177153 | 181651 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 |
| - в паре | Гкал | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 163,1 | 43766 | 4,498 | 4,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска на отопление и вентиляцию | Гкал | 0 | 228,8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Прирост полезного отпуска на ГВС | Гкал | 0 | 164,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост полезного отпуска суммарный | Гкал | 0 | 556,1 | 43881 | 4,498 | 4,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 32,40 | 32,38 | 42,67 | 43,33 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 43,2 | 43,17 | 56,89 | 57,771 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 |

1

1

Таблица 8.2. Прогноз нормативов создания запасов топлива

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 12,044 | 11,990 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 | 15,513 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 1,635 | 1,628 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 10,409 | 10,363 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 | 13,407 |
| Котельная " Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 2,674 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 0,364 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 2,310 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ) | тыс.т. | 14,718 | 14,806 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 | 18,329 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) | тыс.т. | 1,999 | 2,011 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) | тыс.т. | 12,719 | 12,795 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 15,840 |

## 9.Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

## 9.1. Общие положения.

Величина индексов цен, применяемых при расчете затрат до 2036 г. приведена в таблице 9.1.

Общие затраты по реализации программы развития системы теплоснабжения Шерегешского городского поселения с кап. затратами в ценах 2021 г. составят 788 161 тыс. руб. без НДС.

Общие затраты по реализации программы развития системы теплоснабжения Шерегешского городского поселения с кап. затратами в прогнозных ценах составят 847 818 тыс. руб. без НДС.

Таблица 9.1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов.

| Индекс цен производителей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 32028-ПК/Д03и от 30.09.2020 г.) | 1,048 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Накопительное значение индекса (с 2021 г.) | 1,048 | 1,097 | 1,149 | 1,203 | 1,259 | 1,319 | 1,381 | 1,445 | 1,513 | 1,584 | 1,659 | 1,737 | 1,819 | 1,904 | 1,993 |

Таблица 9.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 ООО "ЮКЭК " (Шерегешское городское поселение), тыс. руб. без НДС.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проектов | 124 372 | 594 037 |  |  | 10 104 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 243 677 | 837 714 |  |  | 847 818 |  | 847 818 |  |  | 847 818 |  | 847 818 |  | 847 818 |  |  | 847 818 |  |  | 847 818 |  | 847 818 |  | 847 818 |  | 847 818 |  | 847 818 |  |  | 847 818 |  |  | 847 818 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 122 262 | 592 518 |  |  | 10 104 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | 39 858 | - |  |  | 10 104 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - амортизация | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| - средства из прибыли | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 38 423 | 592 518 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - бюджетные средства | 37 553 | 592 518 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - прочие источники финансирования | 870 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Источник не определен | 43 981 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 41 912 | 300 100 |  |  | 10 104 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 93 416 | 393 515 |  |  | 403 619 |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 41 912 | 300 100 |  |  | 10 104 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | 22 873 | - |  |  | 10 104 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - амортизация | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| - средства из прибыли | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 19 039 | 300 100 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - бюджетные средства | 19 039 | 300 100 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - прочие источники финансирования | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Источник не определен | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 41 912 |  | 300 100 |  | 10 104 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 93 416 |  | 393 515 |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  | 403 619 |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  |  | 403 619 |  | 403 619 |  |  |
| Проект 001.01.02.001 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 41 912 |  | 300 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 85 368 |  | 385 467 |  | 385 467 |  | 385 467 |  | 385 467 |  | 385 467 |  | 385 467 |  |  | 385 467 |  |  | 385 467 |  |  | 385 467 |  | 385 467 |  | 385 467 |  |  | 385 467 |  |  | 385 467 |  | 385 467 |  |  |
| Проект 001.01.02.002 "Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК N°6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - |  | - |  | 10 104 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 8 048 |  | 8 048 |  | 18 152 |  | 18 152 |  | 18 152 |  | 18 152 |  | 18 152 |  |  | 18 152 |  |  | 18 152 |  |  | 18 152 |  | 18 152 |  | 18 152 |  |  | 18 152 |  |  | 18 152 |  | 18 152 |  |  |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 82 460 |  | 293 938 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 150 262 |  | 444 199 |  | 444 199 |  | 444 199 |  | 444 199 |  | 444 199 |  | 444 199 |  |  | 444 199 |  |  | 444 199 |  |  | 444 199 |  | 444 199 |  | 444 199 |  |  | 444 199 |  |  | 444 199 |  | 444 199 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 80 350 |  | 292 419 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | 16 984 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| - амортизация | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |
| - средства из прибыли | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |
| - расходы на ремонт основных средств | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| - средства за присоединение потребителей | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |
| - прочие собственные средства | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 19 384 |  | 292 419 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| - бюджетные средства | 18 515 |  | 292 419 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| - прочие источники финансирования | 870 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Источник не определен | 43 981 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21 494 |  | 293 938 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21 494 |  | 315 432 |  | 315 432 |  | 315 432 |  | 315 432 |  | 315 432 |  | 315 432 |  |  | 315 432 |  |  | 315 432 |  |  | 315 432 |  | 315 432 |  | 315 432 |  |  | 315 432 |  |  | 315 432 |  | 315 432 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 19 580 |  | 293 938 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 19 580 |  | 313 517 |  | 313 517 |  | 313 517 |  | 313 517 |  | 313 517 |  | 313 517 |  |  | 313 517 |  |  | 313 517 |  |  | 313 517 |  | 313 517 |  | 313 517 |  |  | 313 517 |  |  | 313 517 |  | 313 517 |  |  |  |
| Проекты 001.02.01.005 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 914 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 914 |  |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  | 1 914 |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 914 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 914 |  |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  |  | 1 914 |  | 1 914 |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 356 |  |  | 2 356 |  | 2 356 |  | 2 356 |  | 2 356 |  | 2 356 |  |  | 2 356 |  |  | 2 356 |  |  | 2 356 |  | 2 356 |  | 2 356 |  | 2 356 |  |  | 2 356 |  |  | 2 356 |  | 2 356 |  |  |
| Проекты 001.02.03.002 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной УПК N°5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 564 |  |  | 1 564 |  | 1 564 |  | 1 564 |  | 1 564 |  | 1 564 |  |  | 1 564 |  |  | 1 564 |  |  | 1 564 |  | 1 564 |  | 1 564 |  | 1 564 |  |  | 1 564 |  |  | 1 564 |  | 1 564 |  |  |
| Проекты 001.02.03.004 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной УПК N°6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 793 |  |  | 793 |  | 793 |  | 793 |  | 793 |  | 793 |  |  | 793 |  |  | 793 |  |  | 793 |  | 793 |  | 793 |  | 793 |  |  | 793 |  |  | 793 |  | 793 |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой наг рузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 16 984 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 16 984 |  |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  | 16 984 |  |  |
| Проект 001.02.04.001 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия УПК N°5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 16 984 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 16 984 |  |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  |  | 16 984 |  | 16 984 |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.10.000 "Строительство и реконст рукция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 43 981 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 109 427 |  |  | 109 427 |  | 109 427 |  | 109 427 |  | 109 427 |  | 109 427 |  |  | 109 427 |  |  | 109 427 |  |  | 109 427 |  | 109 427 |  | 109 427 |  | 109 427 |  |  | 109 427 |  |  | 109 427 |  | 109 427 |  |  |
| Проект 001.02.10.008 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной УПК N°5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 43 981 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 85 948 |  |  | 85 948 |  | 85 948 |  | 85 948 |  | 85 948 |  | 85 948 |  |  | 85 948 |  |  | 85 948 |  |  | 85 948 |  | 85 948 |  | 85 948 |  | 85 948 |  |  | 85 948 |  |  | 85 948 |  | 85 948 |  |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении | 85347 | 84496 | 151363 | 89232 | 92801 | 96513 | 67196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 666948 |  |
| 1 |  | Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш | 80567 | 79446 | 151363 | 89232 | 92801 | 96513 | 67196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 657118 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001 | Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений | 44767 | 8333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53100 | собственные средства ТСО (ИП) |
| 1.3 | 001.01.02.001 | Капитальный ремонт котла №6 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | - | 11270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11270 | собственные средства ТСО (РП |
| 1.4 | 001.01.02.001 | Капитальный ремонт котла №7 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | - | - | 11603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11603 | собственные средства ТСО (РП) |
| 1.5 | 001.01.02.001 | Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом потребителей сектора "Б " СТК "Шерегеш установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7 | - | 4443 | 85800 | 89232 | 92801 | 96513 | 67196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435985 | собственные средства ТСО (ИП) |
| 1.6 | 001.01.02.001 | Техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом потребителей Микрорайон № 1 «Шория»: технологические узлы для технического присоединения, строительство бойлерной. | 30000 | 50000 | 53960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133960 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.01.02.001 | Ремонт общекотельного оборудования | 1200 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | собственные средства ТСО (РП) |
| 1.8 | 001.01.02.001 | Ремонт котельного оборудования | 2300 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | собственные средства ТСО (РП) |
| 1.9 | 001.01.02.001 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 1800 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | собственные средства ТСО (РП) |
| 1.10 | 001.01.02.001 | Ремонт электрического оборудования котельной | 500 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО (РП) |
| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финансирования |
| 2 |  | Реконструкция производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш | 4780 | 5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9830 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002 | Ремонт общекотельного оборудования | 1200 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2.2 | 001.01.02.002 | Ремонт электрического оборудования котельной | 300 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2.3 | 001.01.02.002 | Ремонт котельного оборудования | 2000 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2.4 | 001.01.02.002 | Ремонт зданий и сооружений котельной | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2.5 | 001.01.02.002 | Ремонт здания АБК- управления п. Шерегеш | 280 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | собственные средства ТСО (РП) |

1

9.3.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 9.4.

Таблица 9.4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Шифр проекта |  | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  | 21471 | 341257 | 47319 | 47319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457366 |  |
|  | Тепловые сети от производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый |  |  | 19814 | 341257 | 47319 | 47319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455709 |  |
| 1.1 | 001.02.04.001 |  | Ремонт участка теплосети: р-он ТК- 42 - ул. Дзержинского, 25 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | собственные средства ТСО (ИП) |
| 1.2 | 001.02.04.001 |  | Строительство сетей для подключения перспективы - Индивидуальный жилой дом, ул. Юбилейная, 5А | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | собственные средства ТСО (ИП) |
| 1.3 | 001.02.04.001 |  | Строительство сетей для подключения перспективы - Нежелое здание, ул. Гагарина, 25Б | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО (ИП) |
| 1.4 | 001.02.03.002 |  | Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Дзержинского, 25А | - | 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 | собственные средства ТСО (РП) |
| 1.5 | 001.02.03.002 |  | Строительство сетей для подключения перспективы - Сектор "Б " СТК "Шерегеш " (проектные работы и СМР) | 18515 | 292419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310933 | собственные средства ТСО (РП) |
| 1.6 | 001.02.03.002 |  | Строительство сетей для подключения перспективы – Микрорайон № 1 «Шория» СТК "Шерегеш " (проектные работы и СМР) | - | 47319 | 47319 | 47319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141956 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2 | Тепловые сети от производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш |  |  | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2707 |  |
| 2.1 | 001.02.03.004 | Ремонт участка теплосети: ул. Кирова, 18 (ТК-01-08/7) - ул. Кирова, 19 (ТК-01-08/10) |  | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2.2 | 001.02.03.004 | Ремонт участка теплосети: ул. 19 Партсъезда, 3 - ТК-01-12/1 |  | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2.3 | 001.02.03.004 | Ремонт участка теплосети: ТК-01- 12/1 - ул. В.Волошиной, 2 |  | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | собственные средства ТСО (РП) |
| 2.4 | 001.02.01.005 | Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 6А |  | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.5 | 001.02.01.005 | Строительство сетей для подключения перспективы - Многоквартирный жилой дом, ул. Кирова, 3А |  | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |

Примечание: ИП - инвестиционная программа РП - ремонтная программа ООО "ЮКЭК ".

9.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения не предусматривается изменение температурных графиков источников.

9.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 9.5.

Таблица 9.5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС.

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК ” в Шерегешском городском поселении | 43981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109427 |  |
| 1 |  | Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | 43981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85948 |  |
| 1.1 | 001.02.10.006 | Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах | 43981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85948 | не определен |
| 2 |  | Котельная "Производственноотопительная УПК №6 Старый Шерегеш " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23479 |  |
| 2.1 | 001.02.10.007 | Монтаж блочных ИТП с теплообменниками горячего водоснабжения на подключенных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23479 | не определен |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Таштагольском городском поселении | 75373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200191 |  |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Спасском городском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27544 |  |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Казском городском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38147 |  |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Мундыбашском городском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26463 |  |
| 3 |  | ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Темиртауском городском поселении | 21262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41551 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 140617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443323 |  |

- Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС для Шерегешского городского поселения.

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор приняты во исполнение статьи 29 ФЗ №160 "О теплоснабжении ". Инвестиции в размере 109,427 млн. руб. не имеют ощутимого экономического эффекта. Финансовые средства предлагается изыскивать в областном и местном бюджете, а также выполнять работы за счет средств собственников объектов.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 332,416 млн. руб. предлагается реализовать за счет платы за подключение, либо за счет сторонних источников (средств заявителей, бюджет).

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Часть мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, направлены не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии и повышение показателей надежности теплоснабжения, исполнения требований действующих нормативных документов и предписаний надзорных органов. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект и является социально значимой:

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №5 Новый Шерегеш " (385 467 тыс. руб.), реконструкция тепловых сетей (1 564 тыс. руб.) выполняется для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкция "Производственно-отопительной котельной УПК №6 Старый Шерегеш " (18 152 тыс. руб.), реконструкция тепловых сетей (793 тыс. руб.) выполняется для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №001 ООО "ЮКЭК" в целом по Таштагольскому муниципальному району приведена в таблице 9.8.

Таблица 9.6. Тарифно-балансовая модель тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО №001

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 462,5 | 462,5 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 462,5 | 462,5 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,45 | 7,52 | 8,67 | 8,67 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 20,3 | 20,6 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 6 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 117,5 | 118,0 | 148,5 | 148,5 | 148,8 | 148,8 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| 7.1. | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 79,9 | 80,3 | 110,7 | 110,7 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| 7.2. | ГВС | Гкал/ч | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 7.3. | прирост подключенной нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,567 | 30,531 | 0 | 0,300 | 0 | 0,005 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | переключения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 317,3 | 316,3 | 287,1 | 287,1 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 |
| 9 | Доля резерва (от установленной мощности) | % | 68,6 | 68,4 | 61,5 | 61,5 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 613,8 | 616,2 | 667,9 | 667,9 | 669,9 | 669,9 | 670,0 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 | 670,3 |
| 11 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 36,4 | 36,6 | 39,4 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 12 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 577,4 | 579,6 | 628,6 | 628,6 | 630,4 | 630,4 | 630,5 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 630,8 |
| 13 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 122,1 | 122,7 | 132,0 | 132,0 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| 14 | Потери при передаче по тепловым сетям | % | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 16,4 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 15 | Расход тепловой энергии на производственные нужды | тыс. Гкал | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 16 | Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | тыс. Гкал | 452,3 | 454,0 | 493,6 | 493,6 | 495,1 | 495,1 | 495,1 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 | 495,3 |
| 17 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т. | 111,3 | 108,8 | 115,6 | 114,4 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 |
| 18 | Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 181,3 | 176,5 | 173,0 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 |
| 19 | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78,8 | 80,9 | 82,6 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| 20 | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 779,2 | 761,5 | 808,9 | 800,9 | 803,4 | 803,4 | 803,5 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 |
| 21 | Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 78,8 | 80,9 | 82,6 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| 22 | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 58,4 | 60,0 | 61,4 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | 1. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов |  | 318739,8 | 327859,5 | 365226,9 | 380037,8 | 395957,0 | 412014,1 | 428731,6 | 446218,2 | 464313,8 | 483143,3 | 502736,6 | 523124,6 | 544339,5 | 566414,9 | 589385,7 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 187372,7 | 190704,5 | 210617,4 | 219244,0 | 228223,9 | 237571,7 | 247302,3 | 257431,5 | 267975,6 | 278951,6 | 290377,2 | 302270,8 | 314651,5 | 327539,4 | 340955,2 |
| 2 | 1.1.1. Газ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.1.2. Мазут | тыс. руб. | 4050,4 | 4208,4 | 4372,5 | 4543,0 | 4720,2 | 4904,3 | 5095,6 | 5294,3 | 5500,8 | 5715,3 | 5938,2 | 6169,8 | 6410,4 | 6660,4 | 6920,2 |
| 4 | 1.1.3. Уголь | тыс. руб. | 183322,3 | 186496,1 | 206244,9 | 214701,0 | 223503,7 | 232667,4 | 242206,7 | 252137,2 | 262474,8 | 273236,3 | 284439,0 | 296101,0 | 308241,1 | 320879,0 | 334035,1 |
|  | объем топлива - уголь | тонн | 147883,0 | 144518,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 | 153527,0 |
| 5 | 1.2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 85361,6 | 89122,6 | 100464,4 | 104483,0 | 108992,1 | 113351,8 | 117891,8 | 122672,7 | 127579,6 | 132682,7 | 137990,1 | 143509,7 | 149250,0 | 155220,0 | 161428,9 |
| 6 | 1.3. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1.4. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 46005,4 | 48032,4 | 54145,0 | 56310,8 | 58741,0 | 61090,6 | 63537,5 | 66114,1 | 68758,6 | 71509,0 | 74369,4 | 77344,1 | 80437,9 | 83655,4 | 87001,6 |
| 8 | 1.5. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 554856,6 | 571280,4 | 592196,6 | 609725,6 | 627773,5 | 646355,6 | 665487,7 | 685186,1 | 705467,7 | 726349,5 | 747849,4 | 769985,8 | 792777,4 | 816243,6 | 840404,4 |
| 9 | 2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 19968,1 | 20559,2 | 21311,9 | 21942,8 | 22592,3 | 23261,0 | 23949,5 | 24658,4 | 25388,3 | 26139,8 | 26913,6 | 27710,2 | 28530,4 | 29374,9 | 30244,4 |
| 10 | 2.2. Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 102781,6 | 105823,9 | 109698,4 | 112945,5 | 116288,7 | 119730,8 | 123274,8 | 126923,8 | 130680,7 | 134548,9 | 138531,5 | 142632,1 | 146854,0 | 151200,8 | 155676,4 |
| 11 | 2.3. Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 120826,7 | 124403,2 | 128957,9 | 132775,1 | 136705,2 | 140751,7 | 144918,0 | 149207,5 | 153624,1 | 158171,4 | 162853,2 | 167673,7 | 172636,8 | 177746,9 | 183008,2 |
| 12 | 2.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 45666,3 | 47018,1 | 48739,5 | 50182,2 | 51667,6 | 53197,0 | 54771,6 | 56392,8 | 58062,1 | 59780,7 | 61550,2 | 63372,1 | 65247,9 | 67179,3 | 69167,8 |
| 13 | 2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс. руб. | 22145,2 | 22800,7 | 23635,5 | 24335,1 | 25055,4 | 25797,0 | 26560,6 | 27346,8 | 28156,3 | 28989,7 | 29847,8 | 30731,3 | 31640,9 | 32577,5 | 33541,8 |
| 14 | 2.6. Расходы на услуги банков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 2.7. Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 105,3 | 108,4 | 112,4 | 115,7 | 119,2 | 122,7 | 126,3 | 130,1 | 133,9 | 137,9 | 142,0 | 146,2 | 150,5 | 154,9 | 159,5 |
| 16 | 2.8. Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 758,4 | 780,8 | 809,4 | 833,4 | 858,0 | 883,4 | 909,6 | 936,5 | 964,2 | 992,8 | 1022,1 | 1052,4 | 1083,6 | 1115,6 | 1148,6 |
| 17 | 2.9. Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2.10. Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 2.11. Другие расходы | тыс. руб. | 242605,0 | 249786,1 | 258931,5 | 266595,9 | 274487,1 | 282611,9 | 290977,2 | 299590,2 | 308458,0 | 317588,4 | 326989,0 | 336667,9 | 346633,3 | 356893,6 | 367457,7 |
|  | 3. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 132817,2 | 141721,2 | 138751,1 | 146597,1 | 148284,2 | 150023,0 | 151818,7 | 153673,6 | 155588,5 | 157566,0 | 150836,4 | 135260,5 | 122106,5 | 118140,9 | 120464,5 |
| 20 | 3.1. Расходы на оплату услуг регулируемых организаций | тыс. руб. | 852,9 | 890,4 | 1003,8 | 1043,9 | 1089,0 | 1132,5 | 1177,9 | 1225,7 | 1274,7 | 1325,7 | 1378,7 | 1433,8 | 1491,2 | 1550,8 | 1612,9 |
| 21 | 3.2. Арендная плата | тыс. руб. | 245,8 | 255,6 | 265,9 | 276,5 | 287,6 | 299,1 | 311,0 | 323,5 | 336,4 | 349,9 | 363,9 | 378,4 | 393,5 | 409,3 | 425,7 |
| 22 | 3.3. Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 3.4. Расходы на уплату налогов, сборов и др.обязательных платежей | тыс. руб. | 9712,7 | 10101,2 | 10505,2 | 10925,4 | 11362,4 | 11816,9 | 12289,6 | 12781,2 | 13292,4 | 13824,1 | 14377,1 | 14952,2 | 15550,3 | 16172,3 | 16819,2 |
| 24 | 3.4.1. - плата за выбросы | тыс. руб. | 461,2 | 479,6 | 498,8 | 518,8 | 539,5 | 561,1 | 583,6 | 606,9 | 631,2 | 656,4 | 682,7 | 710,0 | 738,4 | 767,9 | 798,6 |
| 25 | 3.4.2. - расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 170,8 | 177,6 | 184,7 | 192,1 | 199,8 | 207,8 | 216,1 | 224,8 | 233,8 | 243,1 | 252,8 | 263,0 | 273,5 | 284,4 | 295,8 |
| 26 | 3.4.3. - иные расходы (налоги и платежи) | тыс. руб. | 9080,7 | 9443,9 | 9821,6 | 10214,5 | 10623,1 | 11048,0 | 11489,9 | 11949,5 | 12427,5 | 12924,6 | 13441,6 | 13979,2 | 14538,4 | 15120,0 | 15724,8 |
| 27 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 8990,9 | 9350,6 | 9724,6 | 10113,6 | 10518,1 | 10938,8 | 11376,4 | 11831,4 | 12304,7 | 12796,9 | 13308,8 | 13841,1 | 14394,8 | 14970,5 | 15569,4 |
| 28 | - транспортный налог | тыс. руб. | 89,7 | 93,3 | 97,0 | 100,9 | 105,0 | 109,2 | 113,5 | 118,1 | 122,8 | 127,7 | 132,8 | 138,1 | 143,7 | 149,4 | 155,4 |
| 29 | - услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - расходы на социальную сферу | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - прочие | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 3.5. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36705,8 | 37792,3 | 39176,0 | 40335,6 | 41529,6 | 42758,8 | 44024,5 | 45327,6 | 46669,3 | 48050,7 | 49473,0 | 50937,4 | 52445,2 | 53997,6 | 55595,9 |
| 33 | 3.6. Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3.7. Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 54782,8 | 72467,9 | 87800,2 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 94015,6 | 85243,8 | 67558,6 | 52226,3 | 46010,9 | 46010,9 |
| 35 | 3.8. Расходы на создание нормативного запаса топлива | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3.9. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитам включая проценты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3.10. Налог на прибыль | тыс. руб. | 30517,2 | 20213,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 3.11. Выподающие даходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Нормативная прибыль | тыс. руб. | 122068,8 | 80854,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - социальные выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - инвестпрограмма | тыс. руб. | 122068,8 | 80854,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - расходы на погашение и обслуживание заемных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 5. Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 36687,0 | 37873,7 | 39887,8 | 41155,0 | 42488,8 | 43840,3 | 45236,0 | 46681,5 | 48168,9 | 49704,6 | 51290,1 | 52927,1 | 54617,3 | 56362,5 | 58164,4 |
| 43 | 6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 7. Корректировка НВВ, связанная с тарифными ограничениями | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 9. Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосб | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10. ИТОГО необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 1165169,4 | 1159589,5 | 1136062,4 | 1177515,6 | 1214503,4 | 1252232,9 | 1291274,0 | 1331759,5 | 1373538,9 | 1416763,5 | 1452712,6 | 1481297,9 | 1513840,7 | 1557161,8 | 1608419,0 |
| 47 | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 1157520,1 | 1152004,9 | 1129224,4 | 1170428,1 | 1207214,6 | 1244717,7 | 1283524,8 | 1323771,5 | 1365300,2 | 1408265,5 | 1443999,0 | 1472412,9 | 1504760,5 | 1547821,8 | 1598771,5 |
| 48 | Тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей | руб. /Гкал | 2559,2 | 2537,5 | 2287,7 | 2371,2 | 2438,5 | 2514,3 | 2592,6 | 2672,5 | 2756,3 | 2843,1 | 2915,2 | 2972,6 | 3037,9 | 3124,8 | 3227,7 |
| 49 | Темп роста тарифа среднегодовой | % | 28,57% | -0,85% | -9,84% | 3,65% | 2,84% | 3,11% | 3,11% | 3,08% | 3,14% | 3,15% | 2,54% | 1,97% | 2,20% | 2,86% | 3,29% |
| 50 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 360 633,3 | 752 039,2 | 62 154,4 | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | То же накопленным итогом | тыс. руб. | 752 199,1 | 1 504 238,2 | 1 566 392,6 | 1 567 147,6 | 1 567 147,6 | 1 568 107,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 | 1 570 720,6 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 176 851,6 | 153 322,6 | 62 154,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 54 782,8 | 72 467,9 | 62 154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 122 068,8 | 80 854,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - возвратный НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 183 781,7 | 598 716,5 | - | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Привлеченные средства | тыс. руб. | 183 781,7 | 598 716,5 | - | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - кредиты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - бюджетное финансирование | тыс. руб. | 37 553,7 | 592 518,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - источник не определен | тыс. руб. | 146 228,0 | 6 198,0 | - | 755,0 | - | 960,0 | 2 613,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - из амортизации по проекту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - средства возвратного НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Начисленные проценты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Выплаты из тарифа | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Реестр действующих на территории городского поселения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 10.1.

Зоны действия ЕТО представлены на рис. 10.1.

S'Y«f

i24

1Ырегеа/евец

УПК №5 Новый Шерегеш Ч

УПК №6 Старый Шерегеш

Сггаоыи ill гостейj

# Ж -а Ж.1

Условные обозначения

юна действия ЕТО Л®001 - ООО "ЮКЭК

Рис. 10.1. Существующие зоны действия ЕТО

Таблица 10.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах систем теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " | теплоснабжающая орг. - ООО "ЮКЭК " "; теплосетевая орг. - отсутствует | источник - ООО "ЮКЭК "; сети - ООО "ЮКЭК " | 001 | ООО "ЮКЭК " | пункт 7 раздел II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации " |
| 002 | Котельная "Производственно-отопительная УПК N°6 Старый Шерегеш " | теплоснабжающая орг. - ООО "ЮКЭК " "; теплосетевая орг. - отсутствует | источник - ООО "ЮКЭК "; сети - ООО "ЮКЭК " |  |  |  |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского поселения имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий), работают в изолированных зонах теплоснабжения, производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не требуется.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 11.1.

Таблица 11.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| Параметры |  | Ед. изм. | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  | 2031 |  |  | 2032 | 2033 |  | 2034 |  |  | 2035 | 2036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  | 32,4649 |  | 32,4649 |  | 67,4778 |  | 71,6512 | 75,3204 |  |  | 75,3204 |  | 75,3204 | 75,3204 |  |  | 75,3204 |  | 75,3204 | 75,3204 |  |  | 75,3204 |  | 75,3204 | 75,3204 |  |  | 75,3204 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч |  |  | 1,480 |  | 1,480 |  | 1,533 |  | 1,533 | 1,533 |  |  | 1,533 |  | 1,533 | 1,533 |  |  | 1,533 |  | 1,533 | 1,533 |  |  | 1,533 |  | 1,533 | 1,533 |  |  | 1,533 |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка (договорная) | Гкал/ч |  |  | 33,9449 |  | 33,9449 |  | 69,0108 |  | 73,1842 | 76,8534 |  |  | 76,8534 |  | 76,8534 | 76,8534 |  |  | 76,8534 |  | 76,8534 | 76,8534 |  |  | 76,8534 |  | 76,8534 | 76,8534 |  |  | 76,8534 |

12.Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Согласно данным Администрации Шерегешского городского поселения и ООО "ЮКЭК", бесхозяйные тепловые сети на территории городского поселения отсутствуют.

13.Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения.

По состоянию на 2022 г. Шерегешское городское поселение не газифицировано. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории городского поселения используют в качестве топлива каменный уголь Кузнецкого бассейна.

В Кемеровской области утверждена "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2020 - 2024 годы ". Газификация Шерегешского городского поселения указанной программой не предусмотрена. Данной схемой теплоснабжения не предусматривается перевод источников тепла на природный газ.

По состоянию на 2022 г. на территории городского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Данной схемой теплоснабжения, "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2019 - 2025 годы ", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области на 2018 - 2022 годы " (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории городского поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и других объектов электроэнергетики.

Существующие и перспективные источники тепловой энергии, а также мероприятия по их реконструкции и модернизации полностью обеспечены электрической мощностью, согласно СиПР ЭКО. Актуализированная схема теплоснабжения полностью синхронизирована СиПР ЭКО.

"Схема водоснабжения и водоотведения Шерегешского городского поселения была разработана в 2014 г. и актуализирована в 2022г.

С момента утверждения схемы водоснабжения произошла значительная корректировка перечня объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию; произошла корректировка сроков внедрения всех мероприятий.

Кроме того в данной схеме теплоснабжения принято решение о переводе потребителей котельных на закрытый водоразбор (с установкой подогревателей горячего водоснабжения в ИТП подключенных объектов), что повлечет увеличение расхода холодной воды по объектам и снижения расхода холодной воды на котельных.

В связи с этим необходимо выполнить корректировку утвержденной схемы водоснабжения Шерегешского городского поселения.

## 14.Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

В таблице 14.1 представлены индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения по каждому источнику теплоснабжения и по городскому поселению в целом на 2022-2036 гг.

В таблице 14.2 представлены технико-экономические показатели источников тепла на 2022-2036 гг.

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения Шерегешского городского поселения

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственноотопительная УПК №5 Новый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 32,4649 | 32,4649 | 67,4778 | 71,6512 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 | 75,3204 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 29,2142 | 29,2142 | 64,1139 | 68,0352 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 | 71,9565 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 3,0098 | 3,0098 | 3,12298 | 3,12298 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 | 3,1229 |
| Пар | Гкал/ч | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 | 0,2409 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 29615 | 29654 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 | 38459 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 5100 | 5339 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,81 | 5,55 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Г кал/ч | 157,093 | 164,044 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 | 136,731 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 238,6 | 3240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 4,5 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Производственноотопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,480 | 1,480 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,963 | 0,963 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 | 1,0108 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Пар | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3384 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 691 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,90 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Г кал/ч | 466,829 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 | 448,995 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ООО ”ЮКЭК ” в Шере- гешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 33,9449 | 33,9449 | 69,0108 | 73,1842 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 | 76,8534 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 30,1772 | 30,1772 | 65,1247 | 69,046 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 | 72,9673 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 3,2588 | 3,2588 | 3,37698 | 3,37698 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 | 3,3769 |
| Пар | Гкал/ч | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 | 0,5089 |
| Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 32999 | 33219 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 | 42023 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 5791 | 6040 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,70 | 5,50 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,902 | 199,208 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 | 153,482 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, построенных и реконструированных за год | м2 | 0 | 249,2 | 3240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 4,13 | 34,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность оборудования реконструированного за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.2. Технико-экономические показатели источников тепла за 2022-2036 гг.

| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 - ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 168260 | 168482 | 225864 | 229554 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 | 235817 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 9155 | 9167 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 | 13010 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 159106 | 159315 | 212854 | 216544 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 | 222807 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 29615 | 29654 | 39428 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 127714 | 127884 | 171650 | 176148 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 | 180635 |
| - в горячей воде | Гкал | 126767 | 126936 | 170702 | 175200 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 | 179687 |
| - в паре | Гкал | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 190,4 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 |
| Г одовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 30,294 | 30,159 | 40,430 | 41,090 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 | 42,211 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 40,392 | 40,212 | 53,906 | 54,787 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 |
| Котельная "Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11698 | 12320 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 | 12434 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 1046 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10652 | 11218 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 | 11332 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3384 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 7268 | 7654 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 | 7768 |
| - в горячей воде | Гкал | 5950 | 6336 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 | 6451 |
| - в паре | Гкал | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| УРУТ на отпущенную тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 2,106 | 2,218 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 2,808 | 2,958 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 | 2,984 |
| Итого по ООО "ЮКЭК " в Шерегешском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 179959 | 180802 | 238298 | 241988 | 248251 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 | 230299 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 10201 | 10269 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 169758 | 170533 | 224186 | 227876 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 | 234139 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 32999 | 33218 | 42992 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды | Гкал | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| Параметры | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Полезный отпуск (потребление) тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 134982 | 135538 | 179418 | 183916 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 | 188403 |
| - в горячей воде | Гкал | 132717 | 133272 | 177153 | 181651 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 | 186138 |
| - в паре | Гкал | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Потери тепловой энергии связанные с изломом температурного графика | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т. | 32,40 | 32,38 | 42,67 | 43,33 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,45 |
| Годовой расход натурального топлива (уголь) | тыс.т. | 43,2 | 43,17 | 56,89 | 57,771 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 | 59,266 |

## 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Расчеты тарифов на тепловую энергию выполнены в соответствии с требованиями законодательства:

- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Расчет выполнен по теплоснабжающему предприятию. Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необходимой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение расчетных периодов Схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных (подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих сценарных условий:

- За базу приняты тарифные решения на 2020 г., утвержденные Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов до 2036 г. произведен с применением прогнозных индексов изменения цен в соответствии с Прогнозом индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30 сентября 2020 г. № 32028-ПК/Д03и "О доведении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу ").

- Расчет неподконтрольных расходов на рассматриваемый период в части амортизационных отчислений, налога на имущество, расходы на выплаты по кредитным договорам произведен с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в Схеме теплоснабжения и ограничений роста платы граждан.

- Расчет энергетических ресурсов произведен с учетом физических показателей и прогнозируемых эффектов от реализации мероприятий.

- Расходы из прибыли на рассматриваемый период определены с учетом расчета размера прибыли, направленной на капитальные вложения (инвестиции).

- Объем полезного отпуска на рассматриваемый период определен расчетным путем с учетом приростов перспективной нагрузки и требований энергосбережения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в целом по Таштагольскому муниципальному району (п. 9.6 данного документа) приведены в таблице 15.1.

16. Оценка экономической эффективности  мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Реализация  программ по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые, учитывая объем необходимых инвестиций,  не повлекут ощутимого экономического эффекта.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат (оценить объем снижения затрат теплоснабжающего предприятия на данном этапе не представляется возможным);

- снижение отложения солей жесткости на внутренней поверхности трубопроводов и оборудования (при условии  осуществления подпитки тепловой сети химочищенной водой);

- приведение качества питьевой воды в соответствие со СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

17. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Электронная модель системы теплоснабжения Шерегешского городского поселения разработана на базе программно-расчетного комплекса "ZULU", что позволяет:
- разработать меры для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- моделировать аварийные ситуации в любой точке системы с указанием текущих гидравлических параметров, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии;

- моделировать обеспечение тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях.